## вариант 1
№ п.п. | ТМ РНАД (объект воздействия) | ТМ РНАД Наименование | Действие | Состав работ, описание | Измеритель, Объем работы | Работа, (трудозатраты) | ЕИ работы | Специализация (численность, чел.) | Продолжительность | ЕИ работы | Машины и механизмы | Работа, (продолжительность) | ЕИ работы | Используемые ТМЦ | ЕИ "натурального" объема (т, кг, м, л, шт.) | Кол-во
1 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Внешний осмотр | Осмотр общего состояния выключателя. Снятие показаний мониторов плотности, проверка целостности мониторов плотности, работоспособности клапанов. Снятие показания счетчика механических операций. Выявление дефектов и неисправностей, определение объема работ, проверка заземления | 1 шт | 1.14 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 0.57 | час | Автогидроподъемник | 0.57 | маш.-ч
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 0.57 | час
2 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Проверка приборов и контроль элегаза | Контроль значений срабатывания контрольного прибора плотности элегаза или газовой смеси. По необходимости дозаполнение выключателя элегазом до рабочего давления. Проверка давления предупредительной сигнализации и блокировки. | 1 шт | 1.32 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 0.44 | час
[8 empty] | Эл.монтер 4р. | 0.44 | час
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 0.44 | час
3 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Проверка монитора плотности | Оценка правильности функционирования блокировочных контактов монитора плотности, замена в случае несоответствия норме | 1 шт | 0.72 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 0.24 | час
[8 empty] | Эл.монтер 4р. | 0.24 | час
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 0.24 | час
4 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Ремонт шкафа вторичных соединений | Осмотр, контроль соединения вторичных цепей. Проверка состояния проводки вторичной коммутации. Проверка герметичности уплотнений. | 1 шт | 1.35 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 0.45 | час
[8 empty] | Эл.монтер 4р. | 0.45 | час
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 0.45 | час
5 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Проверка рычагов | Проверка совпадения контрольных отверстий на наружних рычагах приводной передачи и в корпусах механизмов полюсов. Проверка крепежных элементов системы соединительных рычагов. | 1 шт | 1.56 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 0.52 | час
[8 empty] | Эл.монтер 4р. | 0.52 | час
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 0.52 | час
6 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Проверка герметичности | Проверка герметичности в местах уплотнения стыковых соединений выключателя, проверка отсутствия утечек элегаза, контроль технического состояния резиновых уплотнений. Устранение неисправностей. | 1 шт | 2.1 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 1.05 | час | Автогидроподъемник | 1.05 | маш.-ч | Ветошь | кг | 0.5
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 1.05 | час |  |  |  | Салфетки технические | шт | 3
7 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Ремонт деталей оснований | Проверка целостности фундамента, опорных металлоконструкций. Проверка вертикальности установки выключателя. Осмотр, чистка, смазка, устранение мелких дефектов. | 1 шт | 0.94 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 0.47 | час | Автогидроподъемник | 0.47 | маш.-ч | Ветошь | кг | 0.5
[14 empty] | Смазка | кг | 0.1
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 0.47 | час |  |  |  | Растворитель | кг | 0.38
[14 empty] | Салфетки технические | шт | 3
8 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Измерение сопротивления | Измерения переходных сопротивлений аппаратных зажимов. Измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура | 1 шт | 2.1 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 1.05 | час | Автогидроподъемник | 1.05 | маш.-ч
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 1.05 | час
9 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Ремонт привода | Осмотр и вскрытие шкафа привода. Проверка состояния проводки и кабелей. Проверка герметичности уплотнений. Проверка работоспособности механических замков, очистка тяг, рычагов. Очистка, отмывка смазки с трущихся поверхностей роликов и собачек. Осмотр, ревизия электродвигателя. Смазка деталей и трущихся поверхностей. | 1 шт | 6 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 2 | час |  |  |  | Ветошь | кг | 0.8
[8 empty] | Эл.монтер 4р. | 2 | час |  |  |  | Смазка | кг | 0.4
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 2 | час |  |  |  | Растворитель | кг | 0.55
10 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Регулировка привода и приводного механизма | Контроль (регулировка) зазоров привода ЭВ. Испытание привода ЭВ (4-5 циклов режимов "включение" - "отключение") | 1 шт | 1.62 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 0.54 | час
[8 empty] | Эл.монтер 4р. | 0.54 | час
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 0.54 | час
11 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Ремонт изоляторов | Очистка поверхности от пыли и загрязнений. Контроль технического состояния фарфоровых изоляторов. Проверка на отсутствие трещин, сколов, проверка состояния армировочных швов. Устранение неисправностей. | 1 шт | 3.36 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 1.68 | час | Автогидроподъемник | 1.68 | маш.-ч | Ветошь | кг | 0.8
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 1.68 | час |  |  |  | Растворитель | кг | 0.55
12 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Проверка характеристик выключателя | Проверка характеристик выключателя. Измерение хода подвижных частей, одновременности замыкания и размыкания контактов, измерение скоростных характеристик. Проверка работоспособности элегазового выключателя при пониженных напряжениях на зажимах электромагнитов управления. | 1 шт | 2.22 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 0.74 | час
[8 empty] | Эл.монтер 4р. | 0.74 | час
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 0.74 | час
13 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Обновление надписей и восстановление покраски | Обновление надписей и диспетчерских наименований. Обновление расцветки фаз. Восстановление покраски до 10% окрашиваемой поверхности. | 1 шт | 1.5 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 0.75 | час |  |  |  | Ветошь | кг | 0.5
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 0.75 | час |  |  |  | Краска | кг | 1.3
14 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Опробывание и сдача выключателя | Опробывание выключателя на надежное включение и отключение (3-5 циклов включения и отключения) | 1 шт | 0.8 | чел.час | Эл.монтер 3р. | 0.4 | час
[8 empty] | Эл.монтер 6р. | 0.4 | час

## вариант 2
№ п.п. | ТМ РНАД (объект воздействия) | ТМ РНАД Наименование | Действие | Состав работ, описание | Измеритель, Объем работы | Работа, (трудозатраты) | ЕИ работы | Численность, чел. | Специализация (численность, чел.) | Продолжительность | ЕИ работы | Машины и механизмы | Работа, (продолжительность) | ЕИ работы | Используемые ТМЦ | ЕИ "натурального" объема (т, кг, м, л, шт.) | Кол-во
1 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Внешний осмотр | Осмотр общего состояния выключателя. Снятие показаний мониторов плотности, проверка целостности мониторов плотности, работоспособности клапанов. Снятие показания счетчика механических операций. Выявление дефектов и неисправностей, определение объема работ, проверка заземления | 1 шт | 1.14 | чел.час | 2 | Эл.монтер | 0.57 | час | Автогидроподъемник | 0.57 | маш.-ч
2 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Проверка приборов и контроль элегаза | Контроль значений срабатывания контрольного прибора плотности элегаза или газовой смеси. По необходимости дозаполнение выключателя элегазом до рабочего давления. Проверка давления предупредительной сигнализации и блокировки. | 1 шт | 1.32 | чел.час | 3 | Эл.монтер | 0.44 | час
3 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Проверка монитора плотности | Оценка правильности функционирования блокировочных контактов монитора плотности, замена в случае несоответствия норме | 1 шт | 0.72 | чел.час | 3 | Эл.монтер | 0.24 | час
4 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Ремонт шкафа вторичных соединений | Осмотр, контроль соединения вторичных цепей. Проверка состояния проводки вторичной коммутации. Проверка герметичности уплотнений. | 1 шт | 1.35 | чел.час | 3 | Эл.монтер | 0.45 | час
5 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Проверка рычагов | Проверка совпадения контрольных отверстий на наружних рычагах приводной передачи и в корпусах механизмов полюсов. Проверка крепежных элементов системы соединительных рычагов. | 1 шт | 1.56 | чел.час | 3 | Эл.монтер | 0.52 | час
6 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Проверка герметичности | Проверка герметичности в местах уплотнения стыковых соединений выключателя, проверка отсутствия утечек элегаза, контроль технического состояния резиновых уплотнений. Устранение неисправностей. | 1 шт | 2.1 | чел.час | 2 | Эл.монтер | 1.05 | час | Автогидроподъемник | 1.05 | маш.-ч | Ветошь | кг | 0.5
[15 empty] | Салфетки технические | шт | 3
7 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Ремонт деталей оснований | Проверка целостности фундамента, опорных металлоконструкций. Проверка вертикальности установки выключателя. Осмотр, чистка, смазка, устранение мелких дефектов. | 1 шт | 0.94 | чел.час | 2 | Эл.монтер | 0.47 | час | Автогидроподъемник | 0.47 | маш.-ч | Ветошь | кг | 0.5
[15 empty] | Смазка | кг | 0.1
[15 empty] | Растворитель | кг | 0.38
[15 empty] | Салфетки технические | шт | 3
8 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Измерение сопротивления | Измерения переходных сопротивлений аппаратных зажимов. Измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура | 1 шт | 2.1 | чел.час | 2 | Эл.монтер | 1.05 | час | Автогидроподъемник | 1.05 | маш.-ч
9 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Ремонт привода | Осмотр и вскрытие шкафа привода. Проверка состояния проводки и кабелей. Проверка герметичности уплотнений. Проверка работоспособности механических замков, очистка тяг, рычагов. Очистка, отмывка смазки с трущихся поверхностей роликов и собачек. Осмотр, ревизия электродвигателя. Смазка деталей и трущихся поверхностей. | 1 шт | 6 | чел.час | 3 | Эл.монтер | 2 | час |  |  |  | Ветошь | кг | 0.8
[15 empty] | Смазка | кг | 0.4
[15 empty] | Растворитель | кг | 0.55
10 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Регулировка привода и приводного механизма | Контроль (регулировка) зазоров привода ЭВ. Испытание привода ЭВ (4-5 циклов режимов "включение" - "отключение") | 1 шт | 1.62 | чел.час | 3 | Эл.монтер | 0.54 | час
11 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Ремонт изоляторов | Очистка поверхности от пыли и загрязнений. Контроль технического состояния фарфоровых изоляторов. Проверка на отсутствие трещин, сколов, проверка состояния армировочных швов. Устранение неисправностей. | 1 шт | 3.36 | чел.час | 2 | Эл.монтер | 1.68 | час | Автогидроподъемник | 1.68 | маш.-ч | Ветошь | кг | 0.8
[15 empty] | Растворитель | кг | 0.55
12 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Проверка характеристик выключателя | Проверка характеристик выключателя. Измерение хода подвижных частей, одновременности замыкания и размыкания контактов, измерение скоростных характеристик. Проверка работоспособности элегазового выключателя при пониженных напряжениях на зажимах электромагнитов управления. | 1 шт | 2.22 | чел.час | 3 | Эл.монтер | 0.74 | час
13 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Обновление надписей и восстановление покраски | Обновление надписей и диспетчерских наименований. Обновление расцветки фаз. Восстановление покраски до 10% окрашиваемой поверхности. | 1 шт | 1.5 | чел.час | 2 | Эл.монтер | 0.75 | час |  |  |  | Ветошь | кг | 0.5
[15 empty] | Краска | кг | 1.3
14 | CH-AGP-AG2/031-002 | Выключатель элегазовый 330 кВ, тип 3AP2 FI 362 | Опробывание и сдача выключателя | Опробывание выключателя на надежное включение и отключение (3-5 циклов включения и отключения) | 1 шт | 0.8 | чел.час | 2 | Эл.монтер | 0.4 | час
1